#### Классификация магнитных пускателей серии ПМЕ

#### Пускатели серий ПМЕ - предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
Дополнительные функции : реверсирование, при наличии тепловых реле - защита двигателей от перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз, изменение схемы включения обмоток U /D
     Выпускаются в следующих исполнениях:
         а) открытое без теплового реле; б) открытое с тепловым реле; в) закрытое без теплового реле; г) закрытое с тепловым реле.
     Ток теплового реле пускателя соответствует номинальному току пускателя

Первая цифра - величина: «0» - нулевая - до 5А; «1» - первая - до 10А; «2» - вторая - до 25А; «3» - третья - до 40А; «4» - четвертая - до 63А; «5» - пятая - до 100А; «6» - шестая - до 160А Вторая цифра - исполнение: «1» - открытое с четырьмя замыкающимися; «2» - защищенное с 4"з"; «3» - пылеводонепроницаемое с 4"з"; «4» - открытое с 4"з" и двумя размыкающимися (2"р") блок контактами; «5» - защищенное с 4"з"+2"р"; «6» - пылеводонепроницаемое с 4"з"+2"р"; «7» - открытое с 4"з"+2"р"; «8» - защищенное с 4"з"+4"р"; «9» - пылеводонепроницаемое с 4"з"+4"р". Третья цифра - характер работ электродвигателя и наличие тепловых реле: «1» - нереверсивный без теплового реле; «2» - нереверсивный с тепловым реле; «3» - реверсивный без теплового реле; «4» - реверсивный с тепловым реле.

### Выбор пускателя в зависимости от мощности двигателя.

| напряжение сети, В | мощность управляемых двигателей, кВт |
| --- | --- |
| 220 | 3 | 5,5 | 11 | 18,3 | 30 | 40 |
| 380 | 4 | 11 | 18,5 | 30 | 45 | 75 |
| 440 |  |  | 22 | 33 | 50 |  |
| 500 |  | 15 | 25 | 37 | 55 | 100 |
| 660 | 3,7 | 11 | 22 | 33 |  |  |
| Величина пускателя | I | II | III | IV | V | VI |

#### Структура условного обозначения магнитных пускателей серии ПМЕ

#### ПМE X1 X2 X3

#### X1 - величина пускателя - 1, 2-я

#### X2 - исполнение пускателей по степени защиты и наличие кнопок управления и сигнальной лампы

#### 1 - IP00 
2 - IP30 
2 - IP54

#### X3 - тип работы электродвигателя и наличие теплового реле

#### 1 - без теплового реле нереверсивный 
2 - с тепловым реле нереверсивный 
3 - без теплового реле реверсивный 
4 - с тепловым реле реверсивный

#### Возможные обозначения магнитных пускателей серии ПМЕ

#### Величина пускателей в зависимости от номинального тока:

#### 1 - 10А;

#### 2 - 25А.

#### Степень защиты:

#### 1 - IP00;

#### 2 - IP30;

#### 3 - IP54.

#### Назначение и наличие теплового реле:

#### 1 - нереверсивный без теплового реле;

#### 2 - нереверсивный с тепловым реле;

#### 3 - реверсивный без теплового реле;

#### 4 - реверсивный с тепловым реле.

#### Основные технические параметры

| Наименование | Напряжение, В | Исполнение | Тепловое реле, А |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМЕ 211 | 220, 380 | IP00 | нет |
| ПМЕ 212 | 220, 380 | IP00 | 21..25 |
| ПМЕ 221 | 220, 380 | IP30 | нет |
| ПМЕ 222 | 220, 380 | IP30 | 21..25 |

#### Габаритные размеры

| Наименование | Материал корпуса | В, мм | L, мм | Н, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМЕ 211 | Нет | 88 | 92 | 116 |
| ПМЕ 212 | Нет | 88 | 136 | 116 |
| ПМЕ 221 | Сталь | 145 | 216 | 155 |
| ПМЕ 222 | Сталь | 145 | 216 | 155 |